**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Wykaz urzędów skarbowych, w których mają zostać zamontowane klimatyzatory w ramach zamówienia podstawowego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja Urzędu** | **Miejsce montażu** **klimatyzacji** | **Ilość pomieszczeń** | **Proponowane urządzenie do zamontowania** |
| 1 | US W-w Śródmieście ul. J. Piłsudskiego 27-2950-044 Wrocław | Sala Obsługi Podatnika | 2 | Multisplit: Agregat minimum 10,5 kW + jedn. wew. kasetonowa minimum 2 x 5 kW  |
| 2 | US W-w Fabryczna ul. Ostrowskiego 5 53-258 Wrocław | Sala Obsługi Podatnika | 2 | Multisplit: Agregat minimum 10,5 kW + jedn. wew. kasetonowa minimum 2 x 5 kW |
| 3 | DUCS W-w ul. Stacyjna 1053-613 Wrocław | Pokoje nr 309 i 313 | 2 | Multisplit: Agregat minimum 5 kW + jedn. wew. naścienna minimum 2 x 2,5 kW |
| 4 | DUCS W-w ul. Stacyjna 1053-613 Wrocław | Pokoje nr 504,505,506a  | 3 | Multisplit: Agregat minimum 7,1 kW + jedn. wew. naścienna minimum 3 x 2,5 kW |
| 5 | US w Kamiennej Górze ul. Papieża JPII 1858-400 Kamienna Góra | Sala Obsługi Podatnika | 2 | Multisplit: Agregat minimum 10,5 kW + jedn. wew. naścienna minimum 2 x 5 kW |
| 6 | US w Ząbkowicach Śląskichul. Waryńskiego 2a57-200 Ząbkowice Śląskie | Sala Obsługi Podatnika | 2 | Multisplit: Agregat minimum 10,5kW + jedn. wew. kasetonowa minimum 2 x 5 kW |

Wykaz urzędów skarbowych, w których mają zostać zamontowane klimatyzatory w ramach prawa opcji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 2357-400 Nowa Ruda | Naczelnicy | 2 | Multisplit: Agregat minimum 5 kW + jedn. wew. ścienne minimum 2 x 2,5 kW |

Dla systemów klimatyzacyjnych danego pomieszczenia, jednostki wewnętrzne
i zewnętrzne muszą być identyczne (ten sam producent, model, typ, parametry, funkcje).

**Wykonawca obowiązany jest dokonać doboru konkretnych urządzeń/systemów uwzględniających wymagania Zamawiającego**. W kosztach oferty, po zakończeniu prac, Wykonawca powinien sporządzić Dokumentację Powykonawczą wykonanych instalacji.
W skład dokumentacji powinny wchodzić: schematy instalacji, rzuty, opis techniczny, karty urządzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, wyniki prób i pomiarów, oświadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami Zamawiającego.

W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym robót związanych m.in z:

* dostawą, montażem (instalacją) i uruchomieniem systemów (układów) klimatyzacyjnych w tym. m.in. posadowienie montaż jednostek zewnętrznych, montaż jednostek wewnętrznych wraz z pilotami,
* wykonaniem niezbędnych przekuć/przewiertów, zabezpieczeń przeciwwilgociowych /przeciwwodnych, obudowanie etc.,

**Uwaga:**

***Zamawiający zwraca uwagę na konieczność wykonania systemowych przejść pożarowych instalacji w przypadkach, gdy instalacje przechodzą przez oddzielenia pożarowe wg obowiązujących w tym względzie przepisów budowlanych.***

* wykonaniem robót wykończeniowych, w tym m.in. naprawa przegród w usuniętych jednostkach, naprawa elementów po wykonaniu nowych instalacji itd.,
* badaniem, pomiarami, i sprawdzeniami instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej,
* przeszkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego/Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń,
* dostarczeniem wymaganych dokumentów w języku polskim (instrukcje obsługi konserwacji, gwarancje, w tym gwarancje producenta) certyfikaty/świadectwa
na urządzenia, karty techniczne z parametrami zamontowania urządzeń) w tym dotyczących ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową,
* nieodpłatnych, dwóch w ciągu roku przeglądów i serwisowania, zamontowanych urządzeń wg wymagań producenta urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zamawiający ponosi koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych używanych przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzonych przeglądów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kserokopię faktury zakupu materiałów eksploatacyjnych dla zamontowanych w danej lokalizacji urządzeń.

Prace mają być wykonane zgodnie z:

1. Przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),
2. Przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.),
3. Przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.),
4. Polskimi normami i polskimi normami zharmonizowanymi,
5. Warunkami i wymaganiami Zamawiającego,
6. Wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zaoferowanych urządzeń winien przedstawić Zamawiającemu dokument wydany przez producenta lub jego przedstawiciela/dystrybutora krajowego upoważniający do montażu jego urządzeń klimatyzacyjnych.

**Wymagania wykonawcze:**

* montaż odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej w związku
z czym Wykonawca winien tak zorganizować pracę, aby nie utrudniać pracy Urzędu,
* wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, przekucia itp. należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń szczególnie sprzętu komputerowego,
* **przed przystąpieniem do złożenia oferty na montaż urządzeń klimatyzujących zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy w każdym z wymienionych obiektów,**
* Wykonawca obowiązany jest przekazać gwarancję producenta na zamontowane urządzenia, systemy klimatyzacji z **okresem obowiązywania na 36-mcy od daty montażu,**
* ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, wymagań producentów i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych,
* Wykonawca winien uwzględnić konieczność prowadzenia przewodów w sposób niepogarszający estetyki budynku,
* należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych,
* należy zapewnić odpowiednią ochronę przeciw napięciową urządzeń oraz ich uziemienie,
* wszystkie obwody i zabezpieczenia związane montażem systemów i urządzeń należy czytelnie opisać zgodnie z dokumentacją powykonawczą,
* przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami,
* montaż jednostek zewnętrznych winien uwzględniać konieczność:
1. posadowienia (zabezpieczonej systemowo powłokami antykorozyjnymi)
wg wytycznych producenta uwzględniające kształt i masę urządzenia na konstrukcji stalowej samonośnej,
2. skutecznej i estetycznej naprawy elewacji lub poszycia dachowego,
* wymaga się, aby przewody, izolacje itd. narażone na działanie czynników atmosferycznych były chronione odpowiednimi osłonami,
* sposób, miejsce, materiał zamocowań kanałów, przewodów urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Użytkownikiem - przed ich wykonaniem,
* elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – należy naprawić i wykończyć w sposób wskazany przez Zamawiającego przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót.

**Wymagania dotyczące wszystkich układów/systemów/urządzeń:**

* certyfikat Eurovent dla zamontowanych urządzeń dla różnych wydajności,
* urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności CE,
* poświadczenie zgodności z dyrektywą nr 2014/30/UE,
* atest lub świadectwo higieniczne PHZ na urządzenia,
* sterowanie urządzeniem z pilota bezprzewodowego.
1. Słownik zamówień CPV dla niniejszego przedmiotu zamówienia:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne,

42512200-0 - Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza,

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.